PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI

SANITARNYCH

Inż. Tadeusz Gut

Jasienica, ul. Rzeczna 26, 05 – 240 Tłuszcz

Tel.: 608 651 228

OPIS ZAMIENNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO

sieci wodociągowej

w ul. Kwiatowej

w m. Józefów, Gmina Dąbrówka

Nazwa i adres inwestora:                 Gmina Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14

05 – 252 Dąbrówka

Data: Styczeń 2013r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA	2

- Przedmiot opracowania	2

- Lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej	2

- Inwestor, Użytkownik, Wykonawca	2

- Charakterystyka wymiarowa sieci wodociągowej	2

- Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej	2

- Podstawa opracowania	3

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA	4

- Opis projektowanego rozwiązania	4

- Zagłębienie przewodu	4

- Próba hydrauliczna	4

- Dezynfekcja i płukanie sieci	4

- Wykonawstwo	5

- Istniejący stan uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej	7

- Uwagi ogólne	7

- Odbudowa drogi	7

- Zabezpieczenie ruchu	8

- Informacja dotycząca bezp i ochrony zdrowia zg z Rozp. MI z dn 23.06.2003 roku	8

- Warunki techniczne	13-15

- Opinia WUD	16

- Mapa WUD- nr 1,

- Projekt zagospodarowania - rysunek nr 2

- Profil podłużny sieci wodociągowej - rysunek nr 3

- Przynależność do izby Projektanta	17

23. Przynależność do izby Sprawdzającego	17a

24. Uprawnienia budowlane Projektanta	……………………………18

25. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego	……………………………18a

26. Oświadczenie	19

27. Decyzja 128/L/10 z dnia 25.03.2010 r	20-21

28. Decyzja nr 26/2010 z dnia 29.03.2010 r	22-23

29. Karta katalogowa hydrantów Hawle	24-30

30. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	31-34 
31.  Wypis z rejestru gruntów ……………………………………………………………………………………………………………… 35
32. Oświadczenie do dz. nr 250 …………………………………………………………………………………………………………….. 36

| Zespół autorski: | Uprawnienia proj. | Podpisy |
| --- | --- | --- |
| inż. Tadeusz Gut - projektant | Uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Nr ewid. 383/Wa/74 |  |
| mgr inż. Grażyna Danuta Ośko - sprawdzający | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej zakresie sieci sanitarnych Nr Wa-507/94 i Wa-995/94 |  |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w m. Józefów, Gmina Dąbrówka.

- Lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa zaprojektowana została w ulicy:

Kwiatowej - dz. nr ew. 248, 150, 149 - Józefów, dz. nr ew. 1740/2 - Kuligów.

Niniejszą sieć wodociągową projektuje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PE160 mm w pasie drogi powiatowej nr ew. dz. 1740/2 na wysokości dz. nr ew. 1622/1 i projektuje się sieć w pasie drogi dz. nr 248, 149, oraz na działce nr 150.

- Inwestor, Użytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Dąbrówka, Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14,

Użytkownik : Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, Wykonawca: Firma wykonawcza

- Charakterystyka wymiarowa sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa w:

- ul. Kwiatowej - L =342,0 mb, 0110 PE x 6,6 mm, SDR 17 , na 10 atm.

5. Uzbrojenie przewodu

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaj zasuwy |  | Hydranty | Średnica | Długość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulica | ZL Ø 80 | ZL Ø100 | HP Ø 80 | Ø | (mb) |
| 1. | Kwiatowa | 2 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 110 | 342,0 |
| 2. | Razem: | 2 szt. | 1 szt. | 2 szt. | ---- | 342,0 |

Na projektowanym przewodzie wodociągowym zaprojektowano 1 hydrant podziemny Dn 80

i jeden hydrant nadziemny, zasuwy kołnierzowe  (wg. powyższej tabeli),
trójniki na włączeniu do projektowanego przewodu, na załamaniach trasy, w miejscu
lokalizacji hydrantów, zasuw oraz w miejscu włączenia przyłączy należy zabezpieczyć
blokami oporowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139) na sieci wodociągowej projektuje się hydranty p.poż. oraz
technologiczne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80 mm z zabezpieczeniem przed nie
kontrolowanym poborem wody z hydrantu i armaturą odcinającą – zasuwy.
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszczono wzdłuż ulicy. W razie mechanicznego
uszkodzenia w warunkach normalnych nie powstają szkody w hydrancie, ani w rurociągu.
Śruby nacięte pękają w miejscu łamania i górną cześć odłącza się od dolnej części hydrantu.
Dzięki położeniu wrzeciona poniżej miejsca łamania , wypływ wody z zamkniętego hydrantu
jest wykluczony. Aby przywrócić działanie hydrantu nasadza się górną część przy
zachowaniu odpowiedniego położenia nasad i wymienia pęknięte śruby na nowe. Projektuje
się zasuwy klinowe odcinające z miękkim doszczelnieniem. Zasuwy kołnierzowe wyposażyć
w obudowę teleskopowa i skrzynkę uliczną do zasuw wodociągowych. Skrzynki uliczne
zasuw wodociągowych i hydrantu obetonować.

Zasuwy wodociągowe i hydranty p.poż. oznakować tabliczkami orientacyjnymi na
istniejących obiektach budowlanych lub specjalnych słupach. Tabliczki umieszczać na
wysokości około 2,0 m nad terenem , miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 20
m od oznaczonego uzbrojenia.

Przejście wodociągu przez drogę powiatową wykonać metoda przewiertu lub przecisku w
rurze osłonowej PE180x10,7 mm PN=10 atm SDR 17 PE , L=9,0 m. Końce rur zabezpieczyć

pierścieniami uszczelniającymi.

  - Zlecenie Inwestora umowa nr Wod.Józ.-2222/01/09 z dnia 29.12.2009 r. , Aneks nr 1/10 z dnia 25.02.20l0r.

  - Warunki techniczne znak WTW/7020/01/10 z dnia 25.08.2010 wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka.

6. Podstawa opracowania

6.3 Plan sytuacyjno - wys. z inwentaryzacją urządzeń podziemnych w skali 1 : 1000,

6.4 Wizja lokalna wykonana przez projektanta,

6.5 Uzgodnienie w Starostwie Powiatu Wołomińskiego - Wydział Uzgadniania Dokumentacji, Wołomin, ul. Powstańców 8, Opinia nr 388/2010 z dnia 18.03.2010r.

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

- Opis projektowanego rozwiązania.

Budowa projektowanego odcinka sieci wodociągowej umożliwi podłączenie do sieci miejskiej budynków przyległych celem doprowadzenia wody o parametrach zgodnych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz ochronę przeciwpożarową zabudowań

Woda do zasilenia przewodu jest pobierana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce zgodnie z pozwoleniem na pobór wód.

- Zagłębienie przewodu

Nowoprojektowane przewody wodociągowe przewidziano z rur PE. Spadek i zagłębienie rurociągów przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych projektowanych wodociągów.

- Próba hydrauliczna

Zamontowany przewód wodociągowy przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1,0 MPa (10 KG/m2) zgodnie z normą PN- 81/B-10725. Próbę ciśnieniową należy wykonać bez zamontowanego uzbrojenia, po ułożeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 15cm i wykonaniu bloków oporowych oraz częściowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń. Próbę hydrauliczną musi odebrać ustanowiony przez Inwestora Inspektor nadzoru robót.

- Dezynfekcja i płukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych podchlorynem sodu w ilości 250 ml/l, następnie przewód poddać intensywnemu płukaniu wodą. Po 24 godzinach wypełniony wodą z

roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Przewody płukać z prędkością > 1,0 m/s pod nadzorem użytkownika. Wodę po płukaniu odprowadzić należy do istniejącego rowu melioracyjnego. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do spożycia.

- Wykonawstwo

Wszystkie prace przy budowie wodociągu należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych część II - instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz przepisami bhp pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru.

Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych z rozparciem i szalowaniem ażurowym wykonać mechanicznie z ziemią na odkład, przy skrzyżowaniu z gazociągiem, kablami i zbliżeniach do drzew wykopy należy wykonać ręcznie. Ze względu na zlokalizowanie sieci wodociągowej w pasie drogi należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR>0,98). Na trójnikach i końcówce przewodu należy wykonać bloki oporowe, w celu zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się na skutek parcia wody. Blok oporowy należy tak ustawić, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ściana bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w opinii WUD. Wodociąg układać na utwardzonej

I Aj.. , . .

podsypce piaskowej grubości 15cm, wykopy zasypywać gruntem rodzimym, ubijanym

warstwami. Na głębokości 0,2 od przewodu m ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru biało - niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z planem BIOZ zwracając uwagę na zachowanie przepisów bezpieczeństwa. Wykopy, tam gdzie pozwalają na to warunki, należy przeprowadzić mechanicznie przy pomocy koparki w wykopie umocnionym

W miejscach zabudowanych, zadrzewionych lub w pobliżu przeszkód terenowych i

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykonywać ręcznie w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych szalunkiem. Ogółem przyjęto udział wykopów ręcznych w wysokości 30%. Przyjęto na trasie następujące kategorie gruntu:

- kat. III -100%

Przed przystąpieniem do prac, trasa projektowanej sieci muszą być wyznaczone przez uprawnionego geodetę. Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu całość prac należy prowadzić pod ścisłym nadzorem geodezyjnym.

Wszystkie wykopy w miejscach skrzyżowań, zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie.

Kable telefoniczne i energetyczne należy podwiesić oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną w wykopie, mocując ją do drewnianej belki o odpowiedniej długości. Bezwzględnie zachować istniejący drzewostan i kapliczki przydrożne.

Wykopy wąsko przestrzenne wymiana gruntu 30%.

Obudowa ścian wykopu-szczelna balami drewnianymi grubości 50 mm lub wypraskami stalowymi układanymi poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Zasypka przewodów w wykopie składa się z dwóch warstw plus podsypka piaskowa

- podsypka piaskowa grubości 15 cm

- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierz rury wodociągowej

- warstwy do powierzchni wymaganej ze względu na warstwy drogowe Zasypkę rurociągu prowadzić należy w trzech etapach:

- wykonywanie warstwy ochronnej rurociągu

- wykonanie zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wodociągowej.

- zasyp wykopu do powierzchni trenu

Materiałem zasypu warstwy I i II powinien być grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rur.

Pozostała zasypka gruntem mineralnym dowiezionym (piaskiem drobnym o stopniu zagęszczenia 90% wg Proctora), warstwami grubości 20-30 cm z jednoczesnym przestrzeganiem rygorów dostawcy rur.

- Istniejący stan uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej.

na planie geodezyjnym w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.

Na profilu podłużnym zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowaną siecią wodociągową, które w trakcie robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym znajdującym się w poprzek wykopu należy zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min górnej szerokości wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie ścian wykopu „Klatkowe” musi być zakończone przeszkodą, a roboty wykonane ręcznie

Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce celem uzgodnienia zakresu robót.

Roboty prowadzić i odbioru dokonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, odbioru robót budowlano montażowych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Po wykonaniu robót montażowych zlecić inwentaryzację geodezyjną

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej oparto

- Odbudowa drogi

Naprawę nawierzchni ziemnych istniejących ulic na szerokości wykopu, wykonać poprzez

stabilizację piaskiem (grunt dowieziony) i cementem w ilości 20 kg/m2 (mechanicznie) na

grubości 20 cm

Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99).

Naprawy nawierzchni drogowych po wykopach należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99).

- Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć na czas budowy
zgodnie z przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 02,12,1961 r. poz.55) poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenia na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród i
posesji. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykonuje Wykonawca robót.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. MI
z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)

Wykonanie sieci wodociągowej - wykop wąskoprzestrzenny.

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Warunki ogólne

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowiązków.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest obowiązani opracować instrukcję

bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych  przez nich robót

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obiektu liniowego. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy sieci wodociągowej. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy.

- Plac budowy

Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne a następnie wygrodzić je barierkami bezpieczeństwa. Przejścia i strefy niebezpieczne (droga szybkiego ruchu) należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi zgodnie z projektem ruchu na czas budowy wodociągu.

Granicę terenu budowy nie wygrodzoną należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Urządzić zaplecze placu budowy z niezbędnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie zaplecza placu budowy. Należy zapewnić łączność telefoniczną.

Należy urządzić na zapleczu placu budowy składowisko materiałów na terenie płaskim

- Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie zaplecza placu budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni z szafkami dwudzielnymi na odzież własną i roboczą. Na terenie zaplecza placu budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Ogólne warunki higieniczno-sanitarne winny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 oraz Nr 91/2002)

- Miejsce pracy

Stanowisko pracy powinno umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonania pracy. Stanowisko pracy przy robotach liniowych posiada niestały charakter i dlatego winno być sprawdzane pod względem jego stabilności, zabezpieczeń prze upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, po silnym wietrze, po opadach i po oblodzeniu. Miejsce wykonywania robót, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone.

- Maszyny i urządzenia techniczne

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń oraz zapoznaje pracowników z tymi dokumentami przed dopuszczeniem ich do wykonania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność; stosowanie wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń roboczych; pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; rękojeści krótszych niż 0.15m

- Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie niniejszego projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych telekomunikacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy' oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno się odbywać ręcznie W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinno znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 1

m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia mogą być wykonane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych.

Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przygotowanych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do wykopu. Odległości pomiędzy zejściami do wykopu nie powinny przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wschodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobków jest zabronione

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu są obudowane Ruch środków transportu oraz wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dnia wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu W czasie wykonywania wykopów nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Nie dopuszczalne jest sytuowanie składowisk materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów.

Przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.

napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

- Roboty montażowe

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi w temperaturze nie niższej niż 5°C, przy zastosowaniu następujących zasad:

- rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego przemieszczania;

- gdy wykop jest wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać po przeciwnej stronie niż odkładany jest grunt z wykopu;

- gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie grunt z wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie, pozostawiając miejsce na przemieszczenie się koparki;

- w wykopach umocnionych z poprzecznymi poziomymi rozporami, montuje się pojedyncze lub łączone na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 rury, opuszczane między rozporami na dno wykopu;

- ręczny transport rur do wnętrza wykopu jak i opuszczanie całego rurociągu może mieć miejsce do średnicy 280 mm, powyżej ww. średnic zachodzi konieczność używania urządzeń dźwigowych.

Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą się zbliżać na niebezpieczną odległość do