AKonsult Sp. z o.o.

mgr inż. Adam Kluj                Nadzory projektowanie wycena nieruchomościopinie wykonawstwo

Lipowo, 05-408 Glinianka,                                            		 NIP: 118-00-81-608

ul. Jeździecka 2                                                                 	Nr KRS 45030

tel./fax: 22 773 44 71     			    		Regon 011128639

kom.: 507 158 533						e-mail: luknejman@wp.pl

adres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Patriotów 86/4 04-900 Warszawa

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: #### SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z 2 PRZYŁĄCZAMI W M. MAŁOPOLE GM. DĄBRÓWKA POWIAT WOŁOMIŃSKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MAŁOPOLE GM. DĄBRÓWKA WRAZ Z 2 PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW BRANŻA: SANITARNA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT mgr inż. MAREK KMIEĆ | ###### WKP/0270/POOS/04 |  |
| PROJEKTANTSPRAWDZAJĄCY mgr inż. NIKANDER RYBKA | ###### S375/69 |  |
| ASYSTENT PROEJKTANATA ŁUKASZ NEJMAN |  |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  LUTY 2012

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW………3

CZĘŚĆ A: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM ROZDZIELCZYM

AI. Projektowane zagospodarowanie terenu……………………………………………….…..4

AII. Istniejący stan zagospodarowania terenu……………...……………………………….…4

AIII. Informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko…………………………………4

AIV. Pozostałe informacje……………………………………………………………………..5

B:  OPIS TECHNICZNY DO PROEJKTU BUDOWLANEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO ROZDZIELCZEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania……………………………………………………………………...6

2. Inwestor, Użytkownik, Wykonawca………………………………………………………...6

3. Podstawy opracowania………………………………………………………………………6

4. Wykaz uzgodnień……………………………………………………………………………7

5. Warunki gruntowo-wodne………………..…………………………………………………7

6. Określenie zapotrzebowania na wodę …....…………………………………………………7

II.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Trasy projektowanych przewodów…………………………………………………………8

2. Średnica, długości i materiał przewodów…………………………………………………..8

3. Włączenie do sieci…………………………………………………………………………..8

4. Uzbrojenie przewodów……………………………………………………………………...9

5. Bloki oporowe……………………………………………………………………………….9

6. Zagłębienie przewodów……………………………………………………………………10

7. Próba hydrauliczna…………………………………………………………………………10

8. Dezynfekcja i płukanie przewodów……………………………………………………..…10

9. Przeszkody terenowe……………………………………………………………………….10

10. Stan istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu…..……………….10

11. Roboty ziemne…………..………………………………………………………………..11

III. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)……..…..11

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH………..14

1.Opis do projektowanego rozwiązania………………………………………………………14

2.Uwagi końcowe……………………………………………………………………………..16

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczamy, iż „Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Małopole  gm. Dąbrówka wraz z 2 przyłączami do budynków” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu, któremu ma służyć.

Zespół projektowy:

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT mgr inż. MAREK KMIEĆ | WKP/0270/POOS/04 |  |
| PROJEKTANTSPRAWDZAJĄCY mgr inż. NIKANDER RYBKA | ###### S375/69 |  |

CZĘŚĆ A: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM ROZDZIELCZYM

AI. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robót:

- wykonanie przewodu wodociągowego rozdzielczego o średnicy 160 mm z rur ciśnieniowych  PE  PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo   o długości L= 698,5 m.

- wykonanie 5  hydrantów pożarowych DN 80 mm typu naziemnego wg PN-89/M-74092 z 1 Zasuwą odcinającą kołnierzową DN 80 mm z miękkim uszczelniaczem trzpienia.

- wykonanie 2 szt. przyłączy wodociągowych do budynków o średnicy 40mm z rur PE PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem wodomierzy.

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy został zlokalizowany na:

- działce nr 242 we w. Małopole oraz działce Nr 281 we w.Chajęty stanowiącej drogę powiatową.

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy należy włączyć do istniejącego przewodu wodociągowego w dz. pasie drogi powiatowej nr ew. geod. dz. 281 w.Chajęty na wysokości działki nr ew. geod. 282 za istniejącym hydrantem.

AII. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa (dz. 242 i 281) w pasie której przebiega projektowany przewód wodociągowy  rozdzielczy to droga asfaltowa z poboczem i rowami odwadniającymi. W okolicy projektowanego przewodu wodociągowego zlokalizowane są budynki mieszkalne.

Na odcinku pasa drogi, gdzie projektowany jest wodociąg rozdzielczy występuje uzbrojenie terenu: drogę przecina napowietrzna linia energetyczna NN oraz projektowane przyłącze gazowe Dn 25.

AIII. Informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko

Ze względu na zastosowanie materiałów zapewniających stuprocentową szczelność nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Z trasą przewodu wodociągowego nie kolidują żadne drzewa, w związku z powyższym nie przewiduje się ich wycinki.

AIV. Pozostałe informacje

Działki na których prowadzone będą prace związane z budową przewodu wodociągowego nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla otoczenia, środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia mieszkańców.

Na trasie projektowanego przewodu wodociągowego zlokalizowane są punkty osnowy geodezyjnej nr katalogowy 263.232.105 1s oraz 263.232.1050 przy budowie projektowanego wodociągu prace  w obrębie w/w punktów należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością przed ich uszkodzeniem.

Opracował:

Łukasz Nejman

B:  OPIS TECHNICZNY DO PROEJKTU BUDOWLANEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO ROZDZIELCZEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodociągu rozdzielczego wraz z  2 przyłączami, zasilającego budynki mieszkalne i gospodarstwa  domowe w miejscowości Małopole.

Projektowany wodociąg będzie spełniał dwie podstawowe funkcje:

- dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze;

- dostawę wody na cele przeciwpożarowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  przewodu wodociągowego rozdzielczego o średnicy 160 mm z rur ciśnieniowych  PE  PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo   o długości L= 698,5 m, zlokalizowanego w drodze powiatowej dz. Nr 242 w. Małopole oraz 281 w. Chajęty w gminie Dąbrówka oraz wykonanie przyłączy wodociągowych na działkach nr  383/3 oraz 396/4, 391 do istniejących budynków mieszkalnych o średnicy 40mm z rur PE PE100 PN10 SDR17.

2. Inwestor, Użytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka,

Użytkownik:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

ul. T. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka,

Wykonawca: zostanie wybrany przez Inwestora

3. Podstawy opracowania

3.1 Umowa 2720. 11 .2011 zawarta w dniu 13 maja 2011 r roku wraz z aneksami.

3.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.3 Warunki Techniczne wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Nr WTW/7020/03/11 z dnia 13.12.2011.,

3.4 Zgody właścicieli działek prywatnych na trasę i wybudowanie przewodu wodociągowego

3.5 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000

3.6 Wizja lokalna i pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnień

4.1 Starostwo Powiatowe w Wołominie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 05-200 Wołomin ul. Powstańców 8 Opinia Nr 2322/2011 z dnia 30.01.2012.

5. Warunki gruntowo-wodne

Teren na którym projektowana jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej znajduje się na utworach czwartorzędowych :

- holocenu w postaci humusowo-piasczystych  i humusowo-gliniastych nasypów antropogenicznych z domieszką kamieni o stwierdzonej miąższości od 0,3 do 0,9 m i piaszczysto-gliniastej gleby o miąższości 0d 0,3 do 1,0 m.

- plejstocenu reprezentowanego przez utwory pochodzenia zastoiskowego występujące lokalnie pyły oraz wodnolodowcowe piaski drobne i średnie o grubości warstwy od 0,5 m do ponad 2,0 m. oraz utwory pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszką żwiru kamieni o miąższości od 0,8 m do ponad 3,0 m.

Poziom wody gruntowej w badanym terenie występował na głębokości od 1,0  do 1,5 mppt .

6. Określenie zapotrzebowania na wodę

Obliczenia zapotrzebowania na wodę wykonano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70).

Qdśr = 34,5 m3/d

Qdmax= 55,2 m3/d

Qhmax = 2,3  m3/h

Projektowany wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami zasilany będzie poprzez tranzyt z istniejącej stacji uzdatniania wody w Dąbrówce.  Projektowany odcinek spina dwa wodociągi : jeden projektowany – od strony m. Dąbrówka a drugi istniejący od strony m. Chajęty. Dostarczenie wody do projektowanego odcinka będzie z SUW w m. Dąbrówka, gdzie obecnie wydatek stacji uzdatniania wody wynosi 2,92 m3/h. Maksymalna wydajność SUW w Dąbrówce wynosi 40 m3/h i może uzyskać maksymalne ciśnienie na sieci 6 bar., co w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż.

Przewidziano w projekcie dostarczenie wody oprócz potrzeb gospodarczo-bytowych na potrzeby p.poż. z wydatkiem 10 l/s przy ciśnieniu równym 20 m. słupa wody. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. wynosi (zgodnie z Normą PN-B 02864 ) dla jednostek osadniczych z liczbą mieszkańców do 5000 osób- 10 litr lub 100 m3 zapasu wody w zbiorniku.

II.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Trasa przewodu

Trasa projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego ustalona została przez projektanta i uzgodniona z Inwestorem  i w ZUD (Opinia Nr 2322/11 z dnia 30.01.2012).

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy zlokalizowany został w działce i w liniach rozgraniczających drogę powiatową i zaprojektowany w odległości 1 m od jezdni asfaltowej.

Wytyczenie trasy wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości:

- od budynków nie podpiwniczonych – 1,5 m

- od budynków podpiwniczonych – 1,5 m

- od słupów energetycznych- 0,7 m

- od słupów telekomunikacyjnych- 0,7 m

- od pasa drzew- 2,0 m

- od pojedynczych drzew- 2,0 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 0,6 m

- od przewodów kanalizacyjnych – 1,2 m

- od przewodów gazowych- 1,5 m

- od punktów geodezyjnych – 1,5 m

- od transformatorów – 5,0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociągowych w odległościach mniejszych od podanych, pod warunkiem przejścia obok metodą przewiertu lub przecisku w rurze stalowej osłonowej.

2. Średnica, długości i materiał przewodów

Przewód wodociągowy rozdzielczy o średnicy D160  i długości całkowitej Lc =698,5 z rur ciśnieniowych  PE  PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo wg normy PN –EN -1452-1: - 5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody.

3. Włączenie do sieci

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy DN 160 należy włączyć do istniejącego przewody wodociągowego DN 160 wykonanego z rur PVC, zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr ew. geod. dz. 242 na wysokości działki nr ew. geod. 282 w m. Małopole.

Włączenie należy wykonać za pomocą projektowanego łącznika kołnierzowego i krućca żeliwnego. Na obu włączeniach należy zamontować zasuwę odcinającą DN 160 klinową z wkładem miękkim.

4. Uzbrojenie przewodów

Na przewodzie wodociągowym rozdzielczym  DN 160 zaprojektowano 5 hydranów pożarowych DN 80 typu naziemnego wg Normy PN-89/M-74091 z 1 zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN160 Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy i zasuwą) należy łączyć za pomocą śrub wykonywanych z materiału nierdzewnego. Lokalizację hydrantów i zasuwy należy oznaczyć przez zamocowanie tabliczek z domiarami. Lokalizację przewodu wodociągowego należy oznaczyć przez ułożenie nad nim taśmy sygnalizacyjnej koloru zielonego z wkładką metalową.

5. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentów rur łuki, trójnik na włączeniu do istniejącego przewodu wodociągowego oraz końcówkę przewodu należy wzmocnić blokami oporowymi

Obliczenie min. Szerokości bloków oporowych:

- trójnik i końcówka przewodu

N= P x N1    			gdzie P= 10 bar

Dla Dy= 110 mm 		N1= 0,95 kN

N= 10 x 0,95= 9,5 kN

Szerokość bloku oporowego:

gdzie h- wysokość bloku oporowego, przyjęto h= 0,20 m

= 0,24 m

Ponadto pod zasuwy i hydranty należy wykonać betonowe bloki podporowe. Między bloki podporowe i oporowe a rury PVC należy wykonać dylatację z folii polietylowej. Lokalizację bloków oporowych i podporowych pokazano na planach sytuacyjnych, profilach podłużnych i schematach węzłów.

6. Zagłębienie przewodów

Przewód wodociągowy zaprojektowano ze średnim zagłębieniem od 1,7 m do 1,8 m p.p.t. w odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego.

7. Próba hydrauliczna

Zamontowany przewód wodociągowy przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normą PN-B-10725:1997.

Próbę ciśnieniową należy wykonać bez zamontowanego uzbrojenia po ułożeniu przewodów w wykopie, wykonaniu bloków oporowych i po częściowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń.

8. Dezynfekcja i płukanie przewodów

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l a następnie przewody poddać intensywnemu płukaniu. Przewody płukać z prędkością V> 1,0 m/s pod nadzorem użytkownika. Wodę z płukania do rowu chłonno odparowalnego.

9. Przeszkody terenowe

Na drodze przewodu wodociągowego rozdzielczego nie występują ż adne przeszkody terenowe.  Jednakże roboty montażowe w okolicach znaków osnowy geodezyjnej nr katalogowy 263.232.105 1s oraz 263.232.1050  roboty wykonywać z należytą ostrożnością by nie uszkodzić znaków .

10. Stan istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:1000 oraz wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie występują następujące uzbrojenie: napowietrzna linia NN.

Na profilu podłużnym zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia terenu podziemnego krzyżujące się z projektowanym przewodem wodociągowym, które w trakcie wykonywania robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Fakt przystąpienia do robót ziemnych należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych istniejącego uzbrojenia i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być ujawnione niewykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem

11. Roboty ziemne

Przewiduje się, że na całej długości przewód wodociągowy wykonany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami, przewiertu fakultatywnie w rejonie przejścia pod znakami geodezyjnymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie (w 80% mechanicznie, w 20% ręcznie). Przy wykonaniu przewodów wodociągowych w wykopach w pasach drogowych należy zwrócić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik zagęszczenia potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR> 0,98). W czasie prowadzenia robót teren wokół wykopu należy zabezpieczyć barierkami z odpowiednim oznakowaniem. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W trakcie budowy przewodu wodociągowego należy przestrzegać uwag i zaleceń ZUD zawartych w opinii Nr 2322/2011 z dnia 30.01.2012.

III. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budowa projektowanego przewodu wodociągowego winna być realizowana w sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy, jak i mieszkańców posesji sąsiadujących z frontem robót oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie.

Zagrożenia mogą być następstwem:

- nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących Wykonawcę robót budowlano-montażowych

- niestosowanie niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego,

- lekceważenie przepisów bhp przez ekipę Wykonawcy

- braku badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników

- niezachowanie elementarnego porządku w czasie składowania materiałów budowlanych, ich transportu, montażu itp.

- błędów w określeniu przez służby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyżowań z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne)

- pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni

- niezachowanie elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogące znaleźć się w rejonie frontu robót

- niezapełnienie opieki nad dziećmi przez mieszkańców posesji sąsiadujących z robotami.

Zagrożenia mogą wystąpić w czasie następujących robót:

- wykonywania robót ziemnych

- szalowania głębokich wykopów i pracy na ich dnie

- transportu materiałów do miejsca ich wbudowania

- montażu rur w wykopach

- montażu elementów uzbrojenia wodociągu (zasuwy, hydranty)

- wykonywania podsypki pod rurociągi

- wykonywania zasypki i zagęszczania

- wykonywania dezynfekcji wodociągu podchlorynem sodu

Poza zagrożeniem życia i zdrowia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należą:

- wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowania i transportu urobku

- hałas pochodzący od środków transportu, maszyn budowlanych, urządzeń i elektronarzędzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji winno być określone w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporządzenia „Planu”

- Ustawa z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 z dnia 10.07.2003)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 19.03.2003)

Oprócz „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy przestrzegać w czasie realizacji inwestycji następujących przepisów i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15, 207 i 212 regulujący tematykę bezpiecznego wykonywania robót

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650 )

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny

- Norma PZ-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników.

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy należy przestrzegać następujących zasad:

- do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na stanowisku pracy,

- każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe,

- pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i sprzęt ochrony osobistej. Odzież winna być odpowiednia do warunków klimatycznych i pogodowych,  sprzęt ochronny- do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi końcowe:

- plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- praca winna być zorganizowana w sposób uniemożliwiający kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiałów

- drogi w rejonie prowadzonych robót winny zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców

- roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem instytucji określonych w projekcie

- pojazdy,  maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę winny posiadać świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i certyfikaty

- urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiadać stosowne paszporty i świadectwa

- sprzęt używany przy budowie winien być konserwowany i poddawany okresowym przeglądom, z potwierdzeniem niezbędnymi dokumentami

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robót winny być odpowiednio zabezpieczone.

Opracował:

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

1.Opis projektowanego rozwiązania

Doprowadzenie wody do posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego zaprojektowano przez indywidualne przyłącza wodociągowe. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE DN 40 klasy PN 10 (SDR 17) łączonych na złączki zaciskowe do wody typu POLYRAC. Włączenie przyłączy do projektowanego przewodu wodociągowego z PE DN 160 należy wykonać za pomocą opasek kołnierzowych, do których po nawierceniu przewodów należy zamontować zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 40 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy należy posadowić na fundamentach betonowych i zainstalować obudowy do zasuw. Sterowanie zasuw należy wyprowadzić do powierzchni terenu  i zabezpieczyć żeliwnymi skrzynkami do instalacji wodnych (zasuw). Lokalizację zasuw należy oznaczyć przez trwałe przymocowanie tabliczek z domiarami. Nad rurociągami (przyłączami) należy ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą (na odcinku od przewodu wodociągowego do budynku lub studzienki wodomierzowej). Przyłącza wodociągowe należy układać na 10 cm podsypce piaskowej i zasypać 20 cm warstwą piasku. Przy układaniu przyłączy należy zwrócić uwagę, aby w podsypce i obsypce piaskowej ( będącej w bezpośrednim kontakcie z przewodem ) nie było kamieni.

Projektowane przyłącza wody do działek ewid. Nr  383/3 oraz 396/4  nie krzyżują się z infrastrukturą podziemną, na omawianym terenie w sąsiedztwie występują napowietrzne linie NN (zlokalizowane na mapie).

Przyłącza układać należy na średniej głębokości od 1,7 do 1,6 m ze spadkiem w kierunku przewodu wodociągowego ulicznego.

Przepływ obliczeniowy oraz dobór wodomierzy wyznaczono zgodnie z Polską Normą  PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

q= 0,682 (∑qn)0,45 – 0,14 [dm3/s]

gdzie, qn- normatywny wypływ z punktów czerpalnych dm3/s

Obliczanie dla budynku:

| Rodzaj punktu czerpalnego | Średnica | Ilość | Wypływ normatywny |  | Suma wypływów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wody zimnej | Wody ciepłej | Wody zimnej | Wody ciepłej |
| Zawór czerpalny bez perlatora | dn 15 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Zawór czerpalny z perlatorem | dn 15 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,45 |
| Bateria zlewozmywakowa | dn 15 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Bateria umywalkowa | dn 15 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 |
| Bateria czerpalna dla natrysków | Dn 15 | 1 | 015 | 015 | 0,15 | 0,15 |
| Płuczka zbiornikowa | dn 15 | 2 | 0,13 |  | 0,26 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 1,29 | 1,03 |

Stąd obliczeniowy przepływ wody wynosi:

q= 0,682 (∑qn)0,45 – 0,14 [dm3/s]

q= 0,682 (2,32)0,45 – 0,14 [dm3/s]

q=  0,56 [dm3/s] = 2,02 [m3/s]

Dobór wodomierza

Obliczeniowy przepływ wody w przyłączu do budynku wynosi

q=  0,56[dm3/s] = 2,02 [m3/h]

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza:

qw=  2q = 4,04 [m3/h]

Doboru wodomierza dokonano porównując umowny przepływ obliczeniowy qw = 4,04 [m3/h] z maksymalnym strumieniem objętości qmax =5 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobór wodomierza jest prawidłowy, jeśli spełnione są warunki:

q<= q max /2		2,02<=5/2 [m3/h]

DN<= d		20<= 40 [mm]

gdzie:

DN- nominalna średnica dobranego wodomierza [mm]

d- średnica przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany i maksymalnym objętości qmax =5 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Wodomierz należy zamontować zgodnie z Polską Normą PN-B-10720/98 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz zgodnie z wymogami Eksploatatora w szczelnej studzience wodomierzowej z HDPE lub w ogrzewanym pomieszczeniu w budynku lub garażu. Zestaw wodomierzowy należy ograniczyć dwoma zaworami przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA zgodnie z PN-EN1717 ( zgodnie z rysunkiem Nr 4). Przyłącza wodociągowe układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Wykopy będą wykonywane w 80% mechanicznie i w 20 ręcznie. Urobek należy odkładać obok wykopów.

2.Uwagi końcowe

- podczas prowadzenia prac należy stosować się do zaleceń zawartych w opinii ZUD;

- roboty należy wykonywać pod nadzorem technicznym Inwestora i Użytkownika;

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736/99 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją Montażową”  producenta rur;

- po wykonaniu przyłączy należy przeprowadzić ich płukanie i dezynfekcję.

Opracował:

CZĘŚĆ RYSUNKOWA