AKonsult Sp. z o.o.

mgr inż. Adam Kluj                Nadzory projektowanie wycena nieruchomościopinie wykonawstwo

Lipowo, 05-408 Glinianka,                                            		 NIP: 118-00-81-608

ul. Jeździecka 2                                                                 	Nr KRS 45030

tel./fax: 22 773 44 71     			    		Regon 011128639

kom.: 507 158 533						e-mail: luknejman@wp.pl

adres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Patriotów 86/4 04-900 Warszawa

| NAZWA OBIEKTU I ADRES: #### SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z 4 PRZYŁĄCZAMI W M. KULIGÓW UL. JAGIELLOŃSKA GM. DĄBRÓWKA POWIAT WOŁOMIŃSKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KULIGÓW GM. DĄBRÓWKA WRAZ Z 4 PRZYŁĄCAMI DO BUDYNKÓW BRANŻA: SANITARNA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: Gmina Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT mgr inż. MAREK KMIEĆ | ###### WKP/0270/POOS/04 |  |
| PROJEKTANTSPRAWDZAJĄCY mgr inż. NIKANDER RYBKA | ###### S375/69 |  |
| ASYSTENT PROEJKTANATA ŁUKASZ NEJMAN |  |  |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 „w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072.)

Warszawa,  LUTY 2012

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW WRAZ Z KOPIAMI DOKUMENTÓW………3

CZĘŚĆ A: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM ROZDZIELCZYM

AI. Projektowane zagospodarowanie terenu……………………………………………….…..4

AII. Istniejący stan zagospodarowania terenu……………...……………………………….…4

AIII. Informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko…………………………………4

AIV. Pozostałe informacje……………………………………………………………………..6

B:  OPIS TECHNICZNY DO PROEJKTU BUDOWLANEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO ROZDZIELCZEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania……………………………………………………………………...6

2. Inwestor, Użytkownik, Wykonawca………………………………………………………...6

3. Podstawy opracowania………………………………………………………………………6

4. Wykaz uzgodnień……………………………………………………………………………7

5. Warunki gruntowo-wodne………………..…………………………………………………7

6. Określenie zapotrzebowania na wodę …....…………………………………………………7

II.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Trasy projektowanych przewodów…………………………………………………………8

2. Średnica, długości i materiał przewodów…………………………………………………..8

3. Włączenie do sieci…………………………………………………………………………..8

4. Uzbrojenie przewodów……………………………………………………………………...9

5. Bloki oporowe……………………………………………………………………………….9

6. Zagłębienie przewodów…………………………………………………………………....10

7. Próba hydrauliczna…………………………………………………………………………10

8. Dezynfekcja i płukanie przewodów……………………………………………………..…10

9. Przeszkody terenowe……………………………………………………………………….10

10. Stan istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu…..…………….…10

11. Roboty ziemne…………..………………………………………………………………..11

III. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)……..…..11

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH………..14

1.Opis do projektowanego rozwiązania………………………………………………………14

2.Uwagi końcowe……………………………………………………………………………..16

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczamy, iż „Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Kuligów gm. Dąbrówka wraz z 4 przyłączami do budynków” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu, któremu ma służyć.

Zespół projektowy:

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT mgr inż. MAREK KMIEĆ | ###### WKP/0270/POOS/04 |  |
| PROJEKTANTSPRAWDZAJĄCY mgr inż. NIKANDER RYBKA | ###### S375/69 |  |

CZĘŚĆ A: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM ROZDZIELCZYM

AI. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robót:

- wykonanie przewodu wodociągowego rozdzielczego o średnicy 160 mm z rur ciśnieniowych  PE  PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo   o długości L= 81,8 m.

- wykonanie 1  hydrantu pożarowego DN 80 mm typu naziemnego wg PN-89/M-74092 z 1 Zasuwą odcinającą kołnierzową DN 80 mm z miękkim uszczelniaczem trzpienia.

- wykonanie 4 szt. przyłączy wodociągowych do budynków o średnicy 40mm z rur PE PE100 PN10 SDR17 wraz z montażem wodomierzy.

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy został zlokalizowany na:

- działce nr 1053(ul. Jagiellońska  w m. Kuligów ) stanowiącą drogę gminną.

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy należy włączyć do istniejącego przewodu wodociągowego w dz. pasie drogi gminnej (ul. Jagiellońskiej) nr ew. geod. dz. 1053 na wysokości działki nr ew. geod. 835 za istniejącym hydrantem.

AII. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica Jagiellońska (dz. 1053) w pasie której przebiega projektowany przewód wodociągowy  rozdzielczy to droga gruntowa utwardzona. W okolicy projektowanego przewodu wodociągowego zlokalizowane są budynki mieszkalne.

Na odcinku pasa drogi, gdzie projektowany jest wodociąg rozdzielczy występuje równolegle biegnący gazociąg DN40 oraz linia telekomunikacyjna.

AIII. Informacje i dane o wpływie inwestycji na środowisko

Ze względu na zastosowanie materiałów zapewniających stuprocentową szczelność nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Z trasą przewodu wodociągowego nie kolidują żadne drzewa, w związku z powyższym nie przewiduje się ich wycinki.

AIV. Pozostałe informacje

Działki na których prowadzone będą prace związane z budową przewodu wodociągowego nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla otoczenia, środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia mieszkańców.

Opracował:

Łukasz Nejman

B:  OPIS TECHNICZNY DO PROEJKTU BUDOWLANEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO ROZDZIELCZEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy wodociągu rozdzielczego wraz z  4 przyłączami, zasilającego budynki mieszkalne i gospodarstwa  domowe w miejscowości Kuligów przy ul. Jagiellońskiej.

Projektowany wodociąg będzie spełniał dwie podstawowe funkcje:

- dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze;

- dostawę wody na cele przeciwpożarowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  przewodu wodociągowego rozdzielczego o średnicy 160 mm z rur ciśnieniowych  PE  PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo   o długości L= 81,8 m, zlokalizowanego w drodze gminnej dz. Nr 1058 w gminie Dąbrówka.

oraz wykonanie przyłączy wodociągowych na działkach nr: 837/1; 2506; 840/1;822/4 do istniejących budynków mieszkalnych o średnicy 40mm z rur PE PE100 PN10 SDR17.

2. Inwestor, Użytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka,

Użytkownik:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

ul. T. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka,

Wykonawca: zostanie wybrany przez Inwestora

3. Podstawy opracowania

3.1 Umowa  2720. 10 .2011 zawarta w dniu 13 maja 2011 roku wraz z aneksami.

3.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.3 Warunki Techniczne wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce

ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka Nr WTW/7020/02/11  z dnia 13.12.2011.,

3.4 Zgody właścicieli działek prywatnych na trasę i wybudowanie przyłączy wodociągowych

3.5 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

3.6 Wizja lokalna i pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnień

4.1 Starostwo Powiatowe w Wołominie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 05-200 Wołomin ul. Powstańców 8 Opinia Nr 2249/2011 z dnia 27.01.2012.

5. Warunki gruntowo-wodne

Teren, na którym projektowana jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej znajduje się na obszarze tarasu nadzalewowego rzeki Bug.

W pobliżu występują utwory niespoiste związane z akumulacją rzeczną.

Bezpośrednio poniżej powierzchni terenu pod ciągłą warstwą gleby, do głębokości ok. 3,0 m występują utwory niespoiste- piaski drobne, średnie oraz grube, pochodzenia aluwialnego, znajdujące się w stanie luźnym i średnio zagęszczonym o parametrze wiodącym – stopniu zagęszczenia ID = 0,2- 0,4, przewarstwione utworami mało spoistymi- piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym, o parametrze wiodącym  IL = 0,15.

Zwierciadło wód podziemnych o charakterze swobodnym zostało ustalone na głębokości od 1,7 m do 2,0 mppt. Zwierciadło może ulegać okresowym wahaniom do ok. 0,6 m. w stosunku do stanu nawierconego, szczególnie w okresie intensywnych opadów i roztopów. Na terenie gdzie projektuje się przewód wodociągowy występują proste warunki gruntowe.

6. Określenie zapotrzebowania na wodę

Obliczenia zapotrzebowania na wodę wykonano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70).

Projektowany wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami zasilany będzie poprzez tranzyt z istniejącej stacji uzdatniania wody w Dąbrówce.  Projektowany odcinek stanowi przedłużenie istniejącego wodociągu w ul. Jagiellońskiej oraz dostarczać będzie wodę do 6 gospodarstw domowych. Przewidziano w projekcie dostarczenie wody oprócz potrzeb gospodarczo-bytowych na potrzeby p.poż. z wydatkiem 10 l/s przy ciśnieniu równym 20 m. słupa wody. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. wynosi (zgodnie z Normą PN-B 02864 ) dla jednostek osadniczych z liczbą mieszkańców do 5000 osób- 10 litr lub 100 m3 zapasu wody w zbiorniku.

II.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

1. Trasa przewodu

Trasa projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego ustalona została przez projektanta i uzgodniona z Inwestorem  i w ZUD (Opinia Nr 2249/2011 z dnia 27.01.2012).

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy zlokalizowany został w działce i w liniach rozgraniczających drogę gminną ul. Jagiellońską w m. Kuligów.

Wytyczenie trasy wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości:

- od budynków nie podpiwniczonych – 1,5 m

- od budynków podpiwniczonych – 1,5 m

- od słupów energetycznych- 0,7 m

- od słupów telekomunikacyjnych- 0,7 m

- od pasa drzew- 2,0 m

- od pojedynczych drzew- 2,0 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 0,6 m

- od przewodów kanalizacyjnych – 1,2 m

- od przewodów gazowych- 1,5 m

- od punktów geodezyjnych – 1,5 m

- od transformatorów – 5,0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodów wodociągowych w odległościach mniejszych od podanych, pod warunkiem przejścia obok metodą przewiertu lub przecisku w rurze stalowej osłonowej.

2. Średnica, długości i materiał przewodów

Przewód wodociągowy rozdzielczy o średnicy D160  i długości całkowitej Lc =81,8 m z rur ciśnieniowych  PE DN 160 PN16 (SDR17 ) o połączeniach zgrzewanych doczołowo wg normy PN –EN -1452-1: - 5:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu.

3. Włączenie do sieci

Projektowany przewód wodociągowy rozdzielczy DN 160 należy włączyć do istniejącego przewody wodociągowego DN 160 wykonanego z rur PVC, zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w m. Kuligów nr ew. geod. dz. 1053 na wysokości działki nr ew. geod. 835 za istniejącym hydrantem pożarowym.

Włączenie należy wykonać za pomocą projektowanego krućca żeliwnego i łącznika kołnierzowego DN 160

4. Uzbrojenie przewodów

Na przewodzie wodociągowym rozdzielczym  DN 160 zaprojektowano1 hydrant pożarowych DN 80 typu naziemnego wg Normy PN-89/M-74091 z 1 zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN160 Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy i zasuwą) należy łączyć za pomocą śrub wykonywanych z materiału nierdzewnego. Lokalizację hydrantów i zasuwy należy oznaczyć przez zamocowanie tabliczek z domiarami. Lokalizację przewodu wodociągowego należy oznaczyć przez ułożenie nad nim taśmy sygnalizacyjnej koloru zielonego z wkładką metalową.

5. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentów rur łuki, trójnik na włączeniu do istniejącego przewodu wodociągowego oraz końcówkę przewodu należy wzmocnić blokami oporowymi

Obliczenie min. Szerokości bloków oporowych:

- trójnik i końcówka przewodu

N= P x N1    			gdzie P= 10 bar

Dla Dy= 110 mm 		N1= 0,95 kN

N= 10 x 0,95= 9,5 kN

Szerokość bloku oporowego:

gdzie h- wysokość bloku oporowego, przyjęto h= 0,20 m

= 0,24 m

Ponadto pod zasuwy i hydranty należy wykonać betonowe bloki podporowe. Między bloki podporowe i oporowe a rury PVC należy wykonać dylatację z folii polietylowej. Lokalizację bloków oporowych i podporowych pokazano na planach sytuacyjnych, profilach podłużnych i schematach węzłów.

6. Zagłębienie przewodów

Przewód wodociągowy zaprojektowano ze średnim zagłębieniem od 1,7 m do 1,75 m p.p.t. w odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego.

7. Próba hydrauliczna

Zamontowany przewód wodociągowy przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normą PN-B-10725:1997.

Próbę ciśnieniową należy wykonać bez zamontowanego uzbrojenia po ułożeniu przewodów w wykopie, wykonaniu bloków oporowych i po częściowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych połączeń.

8. Dezynfekcja i płukanie przewodów

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l a następnie przewody poddać intensywnemu płukaniu. Przewody płukać z prędkością V> 1,0 m/s pod nadzorem użytkownika. Wodę z płukania do rowu chłonno odparowalnego.

9. Przeszkody terenowe

Na drodze przewodu wodociągowego rozdzielczego  występująne przeszkody terenowe zinwentaryzowane na mapie, nie wyklucza się istnienia innego  uzbrojenia podziemnego.

10. Stan istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie występują następujące uzbrojenie: napowietrzna linia telekomunikacyjna oraz gazociąg DN 40 biegnące równolegle do projektowanego odcinka oraz linia NN.

Na profilu podłużnym zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia terenu podziemnego krzyżujące się z projektowanym przewodem wodociągowym, które w trakcie wykonywania robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Fakt przystąpienia do robót ziemnych należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych istniejącego uzbrojenia i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być ujawnione niewykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem

11. Roboty ziemne

Przewiduje się, że na całej długości przewód wodociągowy wykonany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami, przewiertu fakultatywnie w rejonie przejścia pod znakami geodezyjnymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie (w 80% mechanicznie, w 20% ręcznie). Przy wykonaniu przewodów wodociągowych w wykopach w pasach drogowych należy zwrócić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony, a wynik zagęszczenia potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia gruntu wg CBR> 0,98). W czasie prowadzenia robót teren wokół wykopu należy zabezpieczyć barierkami z odpowiednim oznakowaniem. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W trakcie budowy przewodu wodociągowego należy przestrzegać uwag i zaleceń ZUD zawartych w opinii Nr 2322/2011 z dnia 30.01.2012.

III. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budowa projektowanego przewodu wodociągowego winna być realizowana w sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy, jak i mieszkańców posesji sąsiadujących z frontem robót oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie.

Zagrożenia mogą być następstwem:

- nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących Wykonawcę robót budowlano-montażowych

- niestosowanie niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego,

- lekceważenie przepisów bhp przez ekipę Wykonawcy

- braku badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników

- niezachowanie elementarnego porządku w czasie składowania materiałów budowlanych, ich transportu, montażu itp.

- błędów w określeniu przez służby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyżowań z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne)

- pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni

- niezachowanie elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogące znaleźć się w rejonie frontu robót

- niezapełnienie opieki nad dziećmi przez mieszkańców posesji sąsiadujących z robotami.

Zagrożenia mogą wystąpić w czasie następujących robót:

- wykonywania robót ziemnych

- szalowania głębokich wykopów i pracy na ich dnie

- transportu materiałów do miejsca ich wbudowania

- montażu rur w wykopach

- montażu elementów uzbrojenia wodociągu (zasuwy, hydranty)

- wykonywania podsypki pod rurociągi

- wykonywania zasypki i zagęszczania

- wykonywania dezynfekcji wodociągu podchlorynem sodu

Poza zagrożeniem życia i zdrowia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należą:

- wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowania i transportu urobku

- hałas pochodzący od środków transportu, maszyn budowlanych, urządzeń i elektronarzędzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji winno być określone w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporządzenia „Planu”

- Ustawa z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 z dnia 10.07.2003)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 19.03.2003)

Oprócz „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy przestrzegać w czasie realizacji inwestycji następujących przepisów i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15, 207 i 212 regulujący tematykę bezpiecznego wykonywania robót

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650 )

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny

- Norma PZ-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników.

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy należy przestrzegać następujących zasad:

- do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na stanowisku pracy,

- każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe,

- pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i sprzęt ochrony osobistej. Odzież winna być odpowiednia do warunków klimatycznych i pogodowych,  sprzęt ochronny- do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi końcowe:

- plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- praca winna być zorganizowana w sposób uniemożliwiający kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiałów

- drogi w rejonie prowadzonych robót winny zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców

- roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem instytucji określonych w projekcie

- pojazdy,  maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę winny posiadać świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i certyfikaty

- urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny posiadać stosowne paszporty i świadectwa

- sprzęt używany przy budowie winien być konserwowany i poddawany okresowym przeglądom, z potwierdzeniem niezbędnymi dokumentami

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robót winny być odpowiednio zabezpieczone.

Opracował:

Łukasz Nejman

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

1.Opis projektowanego rozwiązania

Doprowadzenie wody do posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy projektowanego przewodu wodociągowego rozdzielczego zaprojektowano przez indywidualne przyłącza wodociągowe. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE DN 40 klasy PN 10 (SDR 17) łączonych na złączki zaciskowe do wody typu POLYRAC. Włączenie przyłączy do projektowanego przewodu wodociągowego z PE DN 160 należy wykonać za pomocą opasek kołnierzowych, do których po nawierceniu przewodów należy zamontować zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 40 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy należy posadowić na fundamentach betonowych i zainstalować obudowy do zasuw. Sterowanie zasuw należy wyprowadzić do powierzchni terenu  i zabezpieczyć żeliwnymi skrzynkami do instalacji wodnych (zasuw). Lokalizację zasuw należy oznaczyć przez trwałe przymocowanie tabliczek z domiarami. Nad rurociągami (przyłączami) należy ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą (na odcinku od przewodu wodociągowego do budynku lub studzienki wodomierzowej). Przyłącza wodociągowe należy układać na 10 cm podsypce piaskowej i zasypać 20 cm warstwą piasku. Przy układaniu przyłączy należy zwrócić uwagę, aby w podsypce i obsypce piaskowej

( będącej w bezpośrednim kontakcie z przewodem ) nie było kamieni.

Projektowane przyłącza wody do działek ewid. Nr  837/1; 840/1; 822/4; 2506  krzyżują się z infrastrukturą podziemną, (linia telekomunikacyjna oraz linia NN).

Przyłącza układać należy na średniej głębokości od 1,7 do 1,5 m ze spadkiem w kierunku przewodu wodociągowego ulicznego.

Przepływ obliczeniowy oraz dobór wodomierzy wyznaczono zgodnie z Polską Normą  PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

q= 0,682 (∑qn)0,45 – 0,14 [dm3/s]

gdzie, qn- normatywny wypływ z punktów czerpalnych dm3/s

Obliczanie dla budynku:

| Rodzaj punktu czerpalnego | Średnica | Ilość | Wypływ normatywny |  | Suma wypływów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wody zimnej | Wody ciepłej | Wody zimnej | Wody ciepłej |
| Zawór czerpalny bez perlatora | dn 15 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Zawór czerpalny z perlatorem | dn 15 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,45 | 0,45 |
| Bateria zlewozmywakowa | dn 15 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Bateria umywalkowa | dn 15 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 |
| Bateria czerpalna dla natrysków | Dn 15 | 1 | 015 | 015 | 0,15 | 0,15 |
| Płuczka zbiornikowa | dn 15 | 2 | 0,13 |  | 0,26 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 1,29 | 1,03 |

Stąd obliczeniowy przepływ wody wynosi:

q= 0,682 (∑qn)0,45 – 0,14 [dm3/s]

q= 0,682 (2,32)0,45 – 0,14 [dm3/s]

q=  0,56 [dm3/s] = 2,02 [m3/s]

Dobór wodomierza

Obliczeniowy przepływ wody w przyłączu do budynku wynosi

q=  0,56[dm3/s] = 2,02 [m3/h]

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza:

qw=  2q = 4,04 [m3/h]

Doboru wodomierza dokonano porównując umowny przepływ obliczeniowy qw = 4,04 [m3/h] z maksymalnym strumieniem objętości qmax =5 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobór wodomierza jest prawidłowy, jeśli spełnione są warunki:

q<= q max /2		2,02<=5/2 [m3/h]

DN<= d		20<= 40 [mm]

gdzie:

DN- nominalna średnica dobranego wodomierza [mm]

d- średnica przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany i maksymalnym objętości qmax =5 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Wodomierz należy zamontować zgodnie z Polską Normą PN-B-10720/98 „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz zgodnie z wymogami Eksploatatora w szczelnej studzience wodomierzowej z HDPE lub w ogrzewanym pomieszczeniu w budynku lub garażu. Zestaw wodomierzowy należy ograniczyć dwoma zaworami przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA zgodnie z PN-EN1717 ( zgodnie z rysunkiem Nr 4). Przyłącza wodociągowe układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Wykopy będą wykonywane w 80% mechanicznie i w 20 ręcznie. Urobek należy odkładać obok wykopów.

2.Uwagi końcowe

- podczas prowadzenia prac należy stosować się do zaleceń zawartych w opinii ZUD;

- roboty należy wykonywać pod nadzorem technicznym Inwestora i Użytkownika;

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736/99 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją Montażową”  producenta rur;

- po wykonaniu przyłączy należy przeprowadzić ich płukanie i dezynfekcję.

Opracował:

Łukasz Nejman

CZĘŚĆ RYSUNKOWA