PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej.

Instalacje hydrantowa.

Obiekt:		Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

ul. Tadeusza Kościuszki 14a

05-252 Dąbrówka

Inwestor:	Gmina Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

Projektował:	mgr inż. Tomasz Nowak

upr. nr MAZ/0026/POOS/04

Trojany kwiecień  2013

SPIS TREŚCI

1. Spis treści	.										2

2. Oświadczenie projektanta. 								3

3. Kopia uprawnień projektowych i wpisu do Izby.					4

4. Przedmiot opracowania.								6

5. Podstawa opracowania.									6

6. Kryteria opracowania.									6

7. Instalacja hydrantowa.									7

8. Wytyczne wykonawcze.									8

9. Część graficzna. Spis rysunków.							9

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że „Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej dla rozbudowy sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Tadeusza Kościuszki 14a, 05-252 Dąbrówka ” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dwóch hydrantów wewnętrznych HP25 dla rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

-   umowa pomiędzy Urzędem Gminy Dąbrówka, a Ventmaster Tomasz Nowak

-   rzuty architektoniczno budowlane

-   uzgodnienia z Inwestorem

-   uzgodnienia międzybranżowe

-   uzgodnienia z Rzeczoznawcami, w tym Warunki Ochrony Przeciwpożarowej

-   obowiązujące normy i przepisy

## KRYTERIA OPRACOWANIA

## 6.1.	Podstawowe przepisy prawne

•   	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

•   	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz ze zmianami.

•   	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

•   	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

•   		Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 80/2006, poz.563

•     	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 11 lipca 2003r.

## 6.2.	Polskie normy i wytyczne

•    	PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

•   	PN-EN ISO 7-1:1995. Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary tolerancja i oznaczenia.

• 	PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zlecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowlanej.

• 	PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

• 	PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

• 	PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

• 	PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

• 	PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

• 	pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych. Cz. 1 Wymagania ogólne.

•  	PN-EN 1717:2003. Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej wg i instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.

•  	PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.

Część 1 – 4 :

• 	Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –  część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”

## 7.	INSTALACJA HYDRANTOWA.

Instalacja hydrantowa

Przewidziano wodną instalację przeciwpożarową w postaci hydrantów wewnętrznych zainstalowanych w budynku liczbie 2, o wydajności projektowej 1dm3/s działających jednocześnie. Zaprojektowano hydranty szafkowe DN25, w których będą zainstalowane prądownice z wężami półsztywnymi. Wewnętrzne instalacje hydrantową p.poż. należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi dla instalacji wodociągowej wody użytkowej.

Hydrant wewnętrzny stanowi zespół instalacyjny składający się z zaworu hydrantowego, odcinka węża pożarniczego i prądownicy wodnej umieszczonych w szafkach hydrantowych. Zawory hydrantowe należy umieszczać, tak aby oś zaworu znajdowała się na wysokości 1,35m. W budynku zastosowano zawory hydrantowe o średnicy 25mm (na poziomach nadziemnych), o wydajności 1,0l/s przy nadciśnieniu 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej nie powinno przekraczać 1,2MPa. Należy przyjąć możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów (2 x 1,0 dm3/s =2,0dm3/s). Hydranty zlokalizowano na powierzchni sali widowiskowej (w strefie ZL I). Hydranty powinny posiadać atest na ciśnienie robocze 1,2MPa.

Instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową do hydrantów wewnętrznych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na połączenia gwintowe. Główne rozprowadzenia instalacji zaplanowano na poziomie parteru do zasilenia pionu na antresoli. Poziome przewody powinny być prowadzone z minimalnym spadkiem w kierunku zaworów odwadniających. W przypadku poziomego prowadzenia przewodów instalacja może być odwadniana za pomocą sprężonego powietrza. Mocowanie przewodów zgodnie z wytycznym jak dla instalacji wody użytkowej.

Zasilanie wykonać od istniejącego przyłącza DN40.

## 8		WYTYCZNE WYKONAWCZE

BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Badanie wewnętrznych wodociągowych instalacji przeciwpożarowych obejmuje sprawdzenie, czy koszyki na węże pożarnicze w szafkach są tak ustawione, że można je bez żadnych przeszkód jednym ruchem wyprowadzić wraz z umieszczonymi w nich odcinakami węży i prądownicami oraz czy zatrzaski przytrzymujące drzwiczki szafek w położeniu zamkniętym są tak zamocowane, że zapewniają zamknięcie drzwiczek. Badanie szczelności oraz badanie hydrauliczne należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi dla instalacji wodociągowej wody użytkowej. Ciśnienie robocze instalacji wewnętrznej hydrantowej należy mierzyć manometrem przy czynnym hydrancie najwyżej i najniekorzystniej położonym hydraulicznie. Ciśnienie nie może być mniejsze niż 0,2MPa. Do odbioru końcowego należy przedłożyć dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania, protokół odbiorów częściowych, protokoły prób ciśnieniowych dla całości instalacji przeciwpożarowej hydrantowej. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić, czy zostały zastosowane materiały urządzenia zgodne z wymaganiami dokumentacji, oraz czy zostały zachowane zasadnicze wymiary, mające wpływ na skuteczność działania instalacji, takie jak odległość między hydrantami.

BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI WODNEJ

Badania odbiorcze instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu:

- wody zimnej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody ciepłej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 550C do 600C

- wody cyrkulacyjnej w zakresie nastaw na zaworach regulacyjno-termostatycznych

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji.

Badania odbiorcze polegają na wykonywaniu odbiorów częściowych i końcowych. Odbiory częściowe instalacji przeprowadza się dla tych elementów lub części instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. W ramach odbioru częściowego należy przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Badania odbiorcze powinny objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością przepływów zwrotnych. Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiar:

- temperatury wody w instalacji za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,50C

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Przed przystąpieniem do badania  szczelności wodą, instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10bar. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 10 barów. Warunkiem uznania próby za pozytywną jest spełnienie następujących warunków:

- dla rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych – brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławnicach przy podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego, po 30 minutowej obserwacji ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych obejmuje sprawdzenie czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania PN-B-01706.

9.		CZĘŚĆ GRAFICZNA. SPIS RYSUNKÓW.

PH-00		Projekt wykonawczy. Instalacja hydrantowa– rzut parteru.

PH-01		Projekt wykonawczy. Instalacja hydrantowa– rzut piętra.