# Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski

18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27

tel  0 86 2188714 , 505 006 364

................................................................................................................................

## P R O J E K T    B U D O W L A N Y

TEMAT   : Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lasków

Obręb Karpin     : 38, 28

Obręb Dąbrówka: 308, 307, 321/18, 339,202, 359

Obręb Lasków    : 411/5, 409, 211, 408, 557, 713, 558, 599, 666

ADRES   : Lasków gmina Dąbrówka

INWESTOR  :         Gmina Dąbrówka

05 252 Dąbrówka

ul  T Kościuszki 14

Projektował :

19 luty 2014 r

O Ś W I A D C Z E N I E

Praca projektowa  wodociągu  została wykonana zgodnie  z warunkami określonymi w Umowie, warunkami technicznymi eksploatującego sieć, uzgodnieniem z  Gminą Dąbrówka,  obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami.

Praca została wykonana w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć.

Praca została przekazana  Zamawiającemu.

Z A W A R T O Ś Ć        O P R A C O W A N I A

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Stan istniejący i zaopatrzenie w  wodę

  - Wykonanie wodociągu

  - Długość wodociągu

  - Uzbrojenie sieci  wodociągowej

  - Trasowanie wodociągu

  - Wykonawstwo robót ziemnych

  - Zabezpieczenie wykopów

  - Montaż przewodów

  - Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci

  - Oznakowanie uzbrojenia wodociągu

  - Wpływ inwestycji na środowisko

  - Ochrona konserwatorska zabytków przy realizacji inwestycji

  - Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- Załączniki formalno prawne

  - Warunki techniczne do projektowania wydane przez ZGK w Dąbrówce

  - Decyzja Wójta Gminy

  - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  - Opinia ZUD w Wołominie

  - Uprawnienia projektanta

  - Przynależność do Izby IB

- Część graficzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 	arkusz 1-  5

2. Schemat wykopu						rys 1

3. Schemat przecisku						rys 2

4. Zabezpieczenie kabla energetycznego			rys 3

5. Wykop – metoda tunelowa					rys 4

6. Schemat podwieszenia kabla				rys 5

7. Odbudowa nawierzchni mineralno bitumicznej		rys 6

8. Schemat montażu hydrantu					rys 7

9. Schemat bloku oporowego					rys 8

O P I S   T E CH N I C Z N Y

Do projektu - budowa sieci wodociągowej dla miejscowosci Lasków

1. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania projektu stanowiły :

-   umowa z  Zamawiającym

  - aktualny podkład geodezyjny kolejowy  w skali 1: 1000

  - wizje lokalne w terenie

  - warunki techniczne do projektowania wydane przez eksploatującego sieć – ZGK w Dabrówce

-	   Decyzja Wójta Gminy Dąbrówka

### Stan istniejący i zaopatrzenie w wodę

Obecnie Lasków posiada zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć wody.Na omawianym terenie występuje sieć gazowa niskiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna kable telekomunikacyjne i energetyczne. Drogi są własnością  Gminy Dąbrówka.

Inwestor postawił następujące zadania dla projektu:

- trasa projektowanego wodociągu ma przebiegać w pasach dróg gminych

- materiał rurociągów z rur PE

Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez pobór i dostawę wody z istniejącej sieci w Dąbrówce.

Wodociąg o DN 110 mm doprowadzony jest z Dąbrówki poprzez wykonanie dwóch wcinek, tym samym powstanie pierścień zaopatrujący wodę z dwóch stron.

3. Wykonanie  wodociągu

Wodociąg  projektuje się poprzez wykonanie  odcinków wodociągu zgodnie z  podana trasą. Zasilać on będzie w wodę  Lasków i docelowo zaopatrywać w wodę mieszkańców oraz służyć do celów przeciwpożarowych .

Trasę  wodociągu pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Jako materiał na rurociągi przewiduje się rury PE PN 10 o średnicy  110 i 90 mm .Odejścia od rurociągów rozdzielczych do granicy działek ( przyłączy) należy wykonać z rur PE 40 i 50 mm

Na określonym odcinku wodociąg – przejścia poprzeczne pod drogą gminną  należy prowadzić w rurze ochronnej Ø 219 mm( lub 90 mm) - wprowadzony na ślizgach / wykonanych metodą przecisku/.

Rury wodociągowe muszą być układane w wykopie tak, by ich podparcie było jednolite.

Głębokość ułożenia przewodów określają Polskie Normy PN-81/B-10725 i PN –92/B-10735 , które  określają minimalne  przykrycie przewodów bez izolacji cieplnej na wartość równą głębokości przemarzania + 0,4 m dla wodociągu, co stanowi 1,50 m. Głębokość wykopu winna zatem wynosić minimum  1,60 m dla rur.

Odejścia do granicy działek zaprojektowano przez nawiertki  wodociągowe NWZ/ PE  PN 10 do rur PE.

Nawiercanie należy rozpocząć od zamontowania nawiertki wraz z uszczelką, otwarcie zasuwy przy nawiertce, zamontowanie aparatu do nawiercania, dokonanie odwiertu na rurociągu, wycofanie wiertła i zamknięcie zasuwy. Następnie należy wykręcić aparat do nawiercania i montować rurociąg z rur PE odpowiedniej średnicy.

Budynki do których zaprojektowano przyłącza maja kubaturę do 1000 m3.

4.    Długość  wodociągu

5.1  Łączna długość				       	     	 -   7099 m

wodociąg  o średnicy Ø 110 mm  PE  długość 	 -    6186 m

wodociąg  o średnicy Ø 90 mm PVE długość 	 -       326 m

wodociąg  o średnicy Ø 50 mm PVE długość	 -         41 m

wodociąg  o średnicy Ø 40 mm PVE długość	 -       546 m

5.  Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa będzie uzbrojona i wykonana z następujących materiałów:

a. rury PE 110 i 90 , 50 i 40 mm   PN 10

b. zasuwy  klinowe kielichowe i  PN 10 do rur P E żeliwne DN  100 mm

c  rury osłonowe stalowe 219 mm i 90 mm

- hydranty nadziemne  DN 80 PN 10 typ C

- trójniki kielichowo- kołnierzowe PE do  hydrantów

- zasuwy  klinowe kołnierzowe  PN 10 do hydrantów żeliwne DN  80

- kolana PE, łuki PE kielichowe o różnych kątach PN 10

- króćce dwukołnierzowe żeliwne

j.  obudowy zasuwy teleskopowe

k.  kolana  dwukołnierzowe ze stopką DN 80

l.  skrzynki żeliwne do zasuw – szer 185 mm

m. tabliczki do oznakowania zasuw i uzbrojenia

n. płyty betonowe prefabrykowane do umocnienia skrzynek, hydrantów

Zapotrzebowanie wody do celów pożarowych zgodnie z normą PN-71/B-02863 oraz PN-71/B-02864- tj. 5l/s, p.min. 0,2 MPa.  Projektuje się hydranty – nadziemne na odejściu z zamontowaniem zasuwy odcinającej. Stosować hydranty DN80 włączone do sieci wodociągowej za pomocą odgałęzienia siodłowego DN80  z kołnierzem stalowym galwanizowanym dla rur PE. Hydranty PN10 – kolor czerwony. Odwodnienie hydrantu zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą geowłókniny – całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami. Wysokość hydrantu dostosować do głębokości posadowienia sieci wodociągowej, zachowując posadowienie osi króćców nasady na wysokości 60-70 cm powyżej terenu. Stosować   ww. armaturę  wykonaną z następujących materiałów: korpus, pokrywa, pokrętło – żeliwo sferoidalne, pokrycie – powłoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubości warstwy min. 180 – 200 m – dot. Korpusu, pokrywy i pokrętła hydrantów nadziemnych, dla pozostałych elementów i hydrantów farba epoksydowa o grubości warstwy min. 200 m, uszczelnienia – guma NBR, trzpień – stal nierdzewna. Biorąc pod uwagę przepisy § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w specyfice projektowanego wodociągu nie jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: w szczególności nie występują jednostki osadnicze o liczbie mieszkańców przekraczających 100 osób, nie stanowiących zabudowy kolonijnej, nie występują obiekty użyteczności publicznej. Z tego też względu nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poż.

6.  Trasowanie wodociągu

Przed przystąpieniem do  robót należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy robót zgodnie z projektem. Należy zachować w trakcie robót ziemnych i montażowych minimalne odległości od istniejącej infrastruktury.

- Wykonawstwo robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić terenowe jednostki, których urządzenia występują po trasie projektowanego wodociągu  oraz spełnić warunki określone w wydanych warunkach technicznych, lub uzgodnieniach. Po wytyczeniu geodezyjnym należy przystąpić do robót ziemnych, wykopy prowadzić mechanicznie koparką na odkład. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty kategorii II i III.

Poziom wody gruntowej występuje na głębokości poniżej poziomu posadowienia sieci wodociągowej .

Zasypkę  wykopu prowadzić warstwami , pierwszą ręcznie o grubości około 30 cm, przy czym materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu  itp. Następnie zasypkę prowadzić mechanicznie.

Na podstawie otrzymanych wyników badań geotechnicznych oraz danych o obiektach, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126 poz 839 projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją geotechniczną wykonaną dla terenu przewidzianego pod budowę.

- Zabezpieczenie wykopów

Miejsce wykonywanych robót oznakować i zabezpieczyć  / na okres nocy oświetlić/.

Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne z szalowaniem / w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia i w pasie jezdni asfaltowej/ szerokoprzestrzenne ze skarpami, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia stosować deskowanie ażurowe lub szalunki przesuwne.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać i stosować się do uwarunkowań wynikających z BN- 83/8836-02- Roboty ziemne.

Całość robót wykonać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowania „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe „, oraz według planu BIOZ załączonego do projektu podstawowego sieci wodociągowej.

- Montaż przewodów

Montaż wykonać zgodnie z Instrukcją  wykonania i odbiorów zewnętrznych sieci wodociągowych z  PE , oraz  PN- 81/B- 10725 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W obrębie zbliżeń do słupków granicznych wykopy i montaż rurociagu Ø 110 wykonać metoda tunelową.

- Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja sieci

Przed zasypaniem każdy odcinek przewodu powinien być poddany próbie na ciśnienie. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 70/B-107 na ciśnienie PN 10.

Wodociąg należy wypłukać, aż będzie wypływała czysta woda, następnie poddać dezynfekcji podchlorynem sodu przez 24 godziny. Dawka podchlorynu sodu powinna wynosić 250 g/ m3. Po upływie 48 godzin należy opróżnić rurociąg z mieszanki dezynfekcyjnej i rozpocząć jego płukanie. Po ukończeniu płukania pobiera się próby do analiz bakteriologicznych i  fizykochemicznych wody, które wykonuje atestowane laboratorium. Wynik analizy uważa się za pozytywny, jeżeli woda odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 19 listopada 2002 r / DZ U Nr 203 poz 178/ /parametry określone w załączniku do rozporządzenia/.

12.     Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej

Skrzynki zasuw oraz hydranty należy oznakować tabliczkami z podaną średnicą oraz domiarami .

- Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowany wodociąg  nie wpłynie niekorzystnie na środowisko.

Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. Projektowana sieć wodociągowa nie spowoduje wycinki drzew  ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. Teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest objęty ochrona Natura 2000.

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Ochrona konserwatorska zabytków przy realizacji inwestycji

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami . Dlatego podczas realizacji wodociągu prace należy wykonywać tak , by nie było zagrożenia stanu obiektów istniejących.

Teren objęty zadaniem inwestycyjnym nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Celem zminimalizowania/ wyeliminowania/ ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków :

a) przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie niezbędnym do jego wykonania

b) w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu roboty będą wykonywane w porze dnia (6-22 godz)

c) gleba z wykopów będzie składowana odrębnie, by nie zmieszać humusu z pozostałymi warstwami gleby

d) wykopy zasypywane będą gruntem sypkim bez kamieni, gruzu, i innych odpadów

e) trasowanie i zakres robót nie przewidują wycinki drzew, roboty ziemne  w obrębie systemu korzeniowegoi skrzynki elektrycznej wykonywać należy metodą tunelową/ bez stosowania wykopów/

f) stan techniczny sprzętu winien zapewnić szczelność układów paliwowego, olejowego w celu zabezpieczenia gleby i wód przed związkami ropopochodnymi

g) w czasie przerw roboczych silniki maszyn i sprzętu będą wyłączone

h) baza budowy winna być wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków i pojemniki na odpady

i) powierzchnia terenu bazy winna być wyłożona płytami żelbetowymi , w celu zapobieżenia skażenia wierzchniej warstwy gleby

j) nadmiar ziemi wywieziony zostanie na składowisko odpadów , bez możliwości wykorzystania w celach rolniczo – leśnych

k) sprzęt mechaniczny pracujący na budowie poruszać się będzie w obrębie pasa drogowego

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa  obiektu budowlanego : Budowa sieci wodociągowej dla miejscowosci Lasków

Inwestor : Gmina Dąbrówka

Adres     : 02  252 Dąbrówka

ul T Kościuszki 14

Projektant : mgr inż Krzysztof Szeligowski

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projekt przewiduje rozpoczęcie prac związanych  z budową  wodociągu przez wykonanie wcinki do  istniejącego wodociągu zgodnie z projektem zagospodarowania.

Zakres robót  w zadaniu inwestycyjnym obejmuje budowę wodociągu  od istniejących końcówek  sieci wodociągowej od Dąbrówki, a następnie  wykonanie wodociągu w Laskowie i rozprowadzenie sieci po tej miejscowości..  Najpierw należy wykonać prace związane  z wcinką , w  dalszej kolejności wodociąg prowadzić wyznaczoną trasą.  Całość robót wykonać według  opisu technicznego. Po wykonaniu sieci wodociągowej i jej próbach należy dokonać montażu uzbrojeni , w dalszej kolejności wykonywać montaż nawiertek i odcinków przejśc poprzecznych do przyłączy domowych.

1.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- drogi lokalne i gminne

- linie energetyczne sn i  nn

- kable energetyczne

- wodociąg istniejący

- budynki mieszkalne

- budynki gospodarcze

- gazociąg lokalny

- kable telekomunikacyjne

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- droga  / ruch kołowy na drodze/

- linie energetyczne

- kable energetyczne

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- roboty ziemne  /wykopy, zasypka wykopów/

- szalowanie wykopów

- roboty montażowe w wykopie –szczególnie przy przejściach przez rzekę

- przejścia w zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia

- prace ziemne i montażowe w zbliżeniach do budynków

- w  czasie budowy zachować wymagane wg normyPN-75/E-05100 odległości od skrajnego czynnego przewodu istniejącej linii napowietrznej. W przeciwnym wypadku dokonać czasowego wyłączenia linii, w przypadku baku takiej możliwości wykopy wykonać ręcznie.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- instruktaż  ustny przed robotami

- instruktaż na  stanowisku pracy /pokaz z omówieniem/

Instruktaż musi przeprowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu BHP, wynikającymi z przepisów.

Pracownicy mają obowiązek podpisami potwierdzić odbycie szkolenia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- mostki i kładki dojazdowe  w trakcie robót

- deskowanie wykopów wąskoprzestrzennych

- roboty montażowe wykonywane przez 2 robotników

- odpowiednie oznakowanie robót w pasie drogowym w oparciu o projekt organizacji ruchu

- wykonywanie wykopów koparką wg  BN- 83/8836-02

- wykopy ręczne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym jako wykop wąskoprzestrzenny z umocnieniem ścian wypraskami stalowymi/ drewnianymi/

-    składowanie urobku w odpowiedniej odległości od wykopu

Opracował: