# Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski

18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27

............................................................................................................

## P R O J E K T    B U D O W L A N Y

### przyłączy wodociągowych

TEMAT : Budowa  przyłączy wodociągowych w Laskowie gmina Dąbrówka

Wykaz numerów działek objętych zadaniem inwestycyjnym

Obręb Dąbrówka : 357/5, 357/6, 356/10, 356/13, 356/14, 325/8, 325/4, 325/7, 321/18, 321/2, 355/2, 355/1, 339, 348/1, 348/3, 332/5, 332/24, 341/2, 341/1, 340, 328/6, 259/7, 259/1, 255/2

Obręb Lasków : 411/6, 411/10, 411/9, 411/16, 411/17, 411/18, 410/6, 410/4, 410/11, 410/10, 410/8, 410/7, 413/1, 415/2, 3/2, 8/2, 419/1, 12, 16/2, 29/2, 429/3, 431, 42, 64, 67, 83/2, 86, 95, 104, 113, 124/2, 445/2, 452/2, 464, 465, 469, 473, 479/1, 481, 564, 566, 568, 570, 572, 573, 574, 719, 160/4, 160/6, 193, 208/4, 163/1, 160/5, 136/3, 136/4, 136/5, 198/2, 198/1, 208/4, 777, 292/3, 518, 510, 790, 506, 511, 513, 515, 522, 524, 724, 725/4, 725/6, 727, 729, 731/2, 734, 737/1, 746, 752, 757, 759, 760/2, 574, 573, 572, 526, 529, 530, 556/1, 554/2, 579/1, 577, 797/1, 705/1, 705/2, 766/2, 760/2,760/1,  759

ADRES   		: Lasków gmina Dąbrówka

INWESTOR 		: Gmina  Dąbrówka

05 252 Dąbrówka

ul T Kościuszki 14

autor opracowania :

luty 2014

Z A W A R T O Ś Ć        O P R A C O W A N I A

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Zaopatrzenie  w  wodę

  - Wykonawstwo przyłączy wodociągowych

  - Długość  przyłączy

  - Trasowanie przyłączy

  - Wykonawstwo robót ziemnych

  - Zabezpieczenie wykopów

  - Montaż przewodów przyłączy

  - Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja

  - Oznakowanie uzbrojenia

II.    Załączniki formalno prawne

1. Warunki techniczne do projektowania wydane przez ZGK w Dąbrówce

2. Opinia koordynacyjna Starostwa Powiatowego

3. Uprawnienia projektanta

4. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

III   Część graficzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu   w skali 1:1000 	         rys 1-4			2. Schemat przyłącza wodociągowego				rys 2

3. Schemat studni wodomierzowej				rys 3

O P I S   T E CH N I C Z N Y

do projektu” Budowa  przyłączy wodociągowych w Laskowie gmina Dąbrówka”

1. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania projektu stanowiły :

-   umowa z  Zamawiającym

  - aktualny podkład geodezyjny

  - wizje lokalne w terenie

  - ustalenia z właścicielami działek dotyczące ich zgody na wykonanie przyłącza i określenie miejsca wejścia przyłącza do budynku / sporządzono szkice i umowy/

  - warunki techniczne do projektowania wydane przez eksploatującego sieć

### 2. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę odbiorców się będzie poprzez pobór i  dostawę wody z  projektowanego wodociągu – odrębne opracowanie sporządzone przez projektanta przyłączy.

- Wykonanie przyłączy domowych

Przyłącza  wodociągowe do domów mieszkalnych i działek niezabudowanych zaprojektowano przez nawiertki  wodociągowe NWZ/ PE  PN 10 do rur PVC/ odrębne opracowanie/ od granic działek do wejść do budynków /lub studni widomierzowych/.

Każde przyłącze przewiduje się  wprowadzić do piwnicy budynku / lub studni wodomierzowej/ i zakończyć zestawem wodomierzowym  składającym się z zaworu przelotowego, wodomierza i ponownie zaworu przelotowego, następnie  i zawór zwrotny antyskażeniowy  / zgodnie z  normą  PKN PN-B/01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Załącznik AZ 1/  - typ B/.

Przy przejściu przewodu przyłącza przez fundament budynku należy docieplić w celu ochrony przed zamarzaniem.

Zestawy wodomierzowe należy  montować w pomieszczeniach zabezpieczonych przed przemarzaniem /piwnicach budynków, studniach wodomierzowych/.

Zaprojektowano wodomierze typ JS   średnicach

D 20 mm   -    103 sztuki

4.    Długość  przyłączy

4.1  Łączna długość	 zewnętrzna przyłączy			3398     m

w tym:

przyłącza  o średnicy Ø 40 mm		-    2741 + 100 *2 = 2941 m

przyłącza o średnicy  Ø 50 mm		-      657 +    3*2   =  663 m

długość instalacji wewnętrznej  - 412 m /z  PP lub stalowe ocynkowane D 25/

zawory czerpalne D 15 mm			-     7 sztuk

zawory przelotowe D 20 mm                     -  206 sztuk

zawory zwrotne D 20 mm		          -  103 sztuki

4.2    Łączna  ilość  przyłączy domowych zakończonych zestawem wodomierzowym  103  sztuki.

5.  Trasowanie przyłączy

Przed przystąpieniem do  robót należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy robót zgodnie z projektem. Należy zachować w trakcie robót ziemnych i montażowych minimalne odległości od :

Drzew					1,5 m

Budynków				3,0 m

Kanalizacji				2,0 m

Sieci wodociągowej lokalnej   	0,5 m

Kabli elektroenergetycznych	0,8 m

Słupów energetycznych		2,0 m

- Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić terenowe jednostki, których urządzenia występują po trasie projektowanych przyłączy oraz spełnić ich warunki określone w wydanych postanowieniach. Po wytyczeniu geodezyjnym należy przystąpić do robót ziemnych, wykopy prowadzić mechanicznie koparką na odkład. W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem, budowlami i budynkami roboty należy wykonać ręcznie według warunków technicznych i pod nadzorem zarządzającego .

Roboty ziemne w terenie zabudowanym prowadzić minikoparką w celu zminimalizowania zniszczeń i utrudnień związanych z  wykonawstwem.

Głębokość przykrycia sieci                                             1,6 m

Głębokość przykrycia domowych przyłączy                      1,6 m

Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty kategorii II i III.

Poziom wody gruntowej występuje na głębokości poniżej poziomu posadowienia sieci .

Zasypkę  wykopu prowadzić warstwami , pierwszą ręcznie o grubości około 25- 30 cm, przy czym materiał zasypki nie może zawierać kamieni, gruzu  itp. Następnie zasypkę prowadzić mechanicznie.

- Zabezpieczenie wykopów

Miejsce wykonywanych robót oznakować i zabezpieczyć   / na okres nocy oświetlić/. W trakcie robót wykonać mostki dojazdowe do poszczególnych działek.

Wykopy wykonywać szerokoprzestrzenne ze skarpami, w miejscach zbliżeń do budynków, uzbrojenia stosować deskowanie ażurowe.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać i stosować się do uwarunkowań wynikających z BN- 83/8836-02- Roboty ziemne.

Całość robót wykonać przestrzegając obowiązujących przepisów BHP oraz opracowania „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe „.

Materiały użyte do wykonania robót musza posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

- Montaż przewodów

Montaż wykonać zgodnie z Instrukcją  wykonania i odbiorów zewnętrznych sieci wodociągowych z PE oraz  PN- 81/B- 10725 – Wodociągi, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Próba ciśnieniowa i dezynfekcja

Przed zasypaniem każdy odcinek przewodu przyłącza powinien być poddany próbie na ciśnienie robocze panujące w sieci. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 70/B-107 na ciśnienie PN 10. Przewody należy wypłukać, aż będzie wypływała czysta woda, następnie poddać dezynfekcji podchlorynem sodu przez 24 godziny. Dawka podchlorynu sodu powinna wynosić 250 g/ m3. Po upływie 48 godzin należy opróżnić rurociąg z mieszanki dezynfekcyjnej i rozpocząć jego płukanie. Po ukończeniu płukania pobiera się próby do analiz bakteriologicznych i  fizykochemicznych wody, które wykonuje atestowane laboratorium. Wynik analizy uważa się za pozytywny, jeżeli woda odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 19 listopada 2002 r / DZ U Nr 203 poz 178/ /parametry określone w załączniku do rozporządzenia/.

10.  Oznakowanie sieci

Wszystkie skrzynki zasuw domowych  należy oznakować tabliczkami z podanymi średnicami oraz domiarami.